## Slide 1: Destilador Inteligente
Sérgio Manuel Figueira do Carmo
Sérgio Duarte Correia
19749@ipportalegre.pt
scorreia@ipportalegre.pt

## Slide 2: Descrição do Problema
Obsoleto
Analógico
Componentes avariados
Modernizar
Automatizar
Notes: O principal objetivo deste projeto foi modernizar um destilador eletromecânico que estava obsoleto e avariado. Foi pretendido aumentar a eficiência, melhorar o controlo do processo de destilação e adicionar funcionalidades de automação que eliminam a necessidade de intervenção manual constante.

## Slide 3: Substituição de Componentes
Relógio Temporizador
Sensor de Nível Analógico x2
Contactor
ESP32
Sensor de Nível Digital x3
Relé x8
Notes: -Foi substituído o relógio temporizador pelo ESP32, em que a função do relógio é usado na página WEB.
-Foram substituídos os sensores de nível analógicos (x2) por sensores de nível digitais (x3).
-O destilador usava contactores como recurso para ligar os atuadores consoante o nível de água. Os relés substituem os contactores.

## Slide 4: Componente de Energia
Fonte de 5v
Cablagem nova
Barramento de ligações
Sistema de proteção de baixa e alta tensão.
Notes: A atualização contou também com sistema elétrico completamente novo, que inclui uma fonte de 5v, cablagem nova, barramento de ligações e sistema de proteção de baixa e alta tensão.

## Slide 5: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: Descrever Componentes
  Válvulas (2x)
  Depósito
  Resistência Aquecimento
  Sensores de Nível
  Bomba

## Slide 6: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: O depósito tem uma resistência de calor interna para gerar vapor
Resistência de calor
Sensores

## Slide 7: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: O depósito tem uma resistência de calor interna para gerar vapor
Resistência de calor
Sensores

## Slide 8: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: Bomba

## Slide 9: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: Bomba

## Slide 10: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: A Válvula V1 abre para entrar água para arrefecer o condensador
A Válvula V2 abre para o vapor sair do condensador

## Slide 11: Arquitetura Geral do Destilador
Esquema de Processo
Notes: A Válvula V1 abre para entrar água para arrefecer o condensador
A Válvula V2 abre para o vapor sair do condensador

## Slide 12: Arquitetura do Software
Página Web
Foi desenvolvida em:
HTML
CSS
JavaScript
AJAX
WebSockets
Notes: - A interface web permite monitorar o estado do destilador em tempo real e controlar todos os componentes, como o nível de água, a bomba, a resistência e as 2 válvulas.
ESP32 recursos muito limitados memoria e cpu, web foi desenvolvida em html, css, JS, ajax e WebSockets
Ajax - comunicação assíncrona com o servidor web. Ele permite que os dados sejam enviados e recebidos sem a necessidade de atualizar a página inteira.

## Slide 13: Interface Web
Notes: -Esta é uma página web mais responsiva e os atuadores tomam forma de botões
-Como não tem imagens para carregar, é mais leve e é mais fácil de ser carregada em caso de uma ligação wifi menos boa
Falar do temporizador

## Slide 14: Configurar uma Rede Wi-Fi Local

## Slide 15: Ligar ao AP Interno

## Slide 16: Apagar a Rede Wi-Fi Guardada

## Slide 17: Firmware
Firmware
Desenvolvido em C/C++
Dualcore
3 Camadas
Notes: O firmware foi desenvolvido em C/C++ para o ESP32 e está dividido em dois núcleos:
  Core 0 executa o firmware que controla as funções do destilador,
  Core 1 é responsável pelo servidor web que permite o controlo remoto do equipamento.
OS - Aplicações que atuam no controle do funcionamento dos componentes físicos e universais do sistema.
MD - Esta é a camada responsável por invocar todas as funções existentes na camada MD.
AP - Esta camada inclui todos os módulos que invocam as funções de aplicação do sistema.

## Slide 18: Modo Automático
Notes: Este modo permite o uso do temporizador, o que durante este uso, o destilador é automático, isto é:
  O nível de água é gerido automaticamente
  A resistência liga automaticamente no inicio e desliga no fim do temporizador
  As válvulas operam automaticamente igualmente à resistência
  Se o nível de água chegar ao nível de alarme, o processo é interrompido

## Slide 19: Modo Manual
Notes: O modo manual permite que o utilizador ligue/desligue os atuadores como achar necessário com as seguintes exceções:
  Não é possível ligar a bomba se a água estiver ao nível máximo
  Não é possível ligar a resistência de calor se a água estiver ao nível de Alarme
O modo manual só pode ser ativado ligando o botão frontal da destiladora

## Slide 20: Demonstração da Máquina
Foi com imenso prazer que a máquina foi entregue ao responsável e às técnicas do laboratório de química no dia 10 – Set -2024

## Slide 21: Fim da Apresentação
Destilador Inteligente
Notes: Chegamos ao fim da apresentação. Agradeço a vossa atenção e estou disponível para responder a quaisquer perguntas. Gostaria também de agradecer ao orientador, aos colegas e a todos os que contribuíram para o desenvolvimento deste projeto.